Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Unité des Yvelines 78

A l’attention de Chef d’unité départementale78

Mme LEREVEREND

35 rue de Noailles

Bâtiment B1

78 000 Versailles

A Chanteloup-les-Vignes, le 10 01 2019

Objet : Demande de report de dépôt des compléments demandés en date du 5 oct.

Réf : DRIEE_UD78_2018 n°47 956

LAR :

Madame LEREVEND,

Nous avons bien pris note de votre courrier du 30 nov 2018 comprenant les dispositions chap.III du SDIS78 à prendre en compte.

Veuillez  trouver ci-dessous les points correspondants à chaque disposition.

Nous vous remercions par avance et, dans l’attente de vous lire,

Nous vous prions d’agréer, Madame LEREVEREND, l’expression de nos salutations distinguées.

Jean-François LUTHUN

P-DG EBS LE RELAIS VAL DE SEINE

III AVIS  :

PMC/AT n° DPS-2018-31934

Nous avons précisé dans notre dossier les mesures décidées pour expliquer notre organisation.

Le site est ouvert pendant les heures d’ouverture.

En dehors, nous avons souscrit un contrat de surveillance en cas de déclenchement de la détection incendie.

et

Nous avons prévu de créer une voie engin.

Nous avons échangé ensemble lors de l’entretien du 22 novembre avec le plan en support, qui répondra à ces spécificités ci dessus.

Nous avons prévu en attendant de laisser libre accès par le devant du site.

Points 4 et 5

Nous avons prévu de laisser un espace au niveau de la voie engin plus conséquent sur les cotés (voir le plan joint) reprenant les spécificités ci-dessous dans la limite de la propriété.

La nouvelle voie engin sera créée pour avoir accès aisèment au site, une organisation (sensibilisation, affichage, etc) et une vigilance seront faites en conséquence.

et

Les caractéristiques du bâtiment en termes de comportement au feu ont été complétées au § 7.2.2 du tome I (pages 25/26) et annexe 7 pour les aménagements.

Nous avons une attestation mur coupe feu .

Nous avons mis en place une organisation pour s’assurer régulièrement que nous pouvons circuler autour du site, sans stockage sauvage.

Voir plan ci-dessous des éléments coupe feu

Points 13 14 15 et 16

Voir le plan d’intervention joint

Nous sensibilisons les équipes à laisser les allées libre de circulation et de ne pas encombrer les matériels de lutte contre l’incendie pour les rendre accessible.

Nous sommes dans une démarche 5S pour améliorer notre organisation et la gestion des flux pour garantir ces points.

Points 17 et 18

Actuellement nous avons organisé des exercices d’évacuation avec la mise en place de guides files et serres files pour la gestion des personnes.

Nous avons joint au dossier remis le 22 nov en annexe 7, l’étude faite pour rendre conforme notre système désenfumage, qui répondent aux points cités.

Nous avons fait installer des blocs autonomes d’éclairage de sécurité en fonction de la règlementation, une maintenance sera réalisée en 2019.

Voir le plan d’intervention joint

Et la vanne d’arrêt d’urgence du gaz est à l’extérieur coté nord proche du compacteur.

Points 24 et 25.

Nous avons installé une détection générale du site avec une centrale d’alarme. nous avons réalisé des exercices d’évacuation.

La société DESAUTEL assure la conformité en matière incendie, le site est N4 et nous réalisons annullement les vérifications accompagnées de Q4.

SEFO a réalisé la mesure du débit. Voir résultat ci dessous

Poteau incendie n° 85	6.8 bar pression statique

248 m3/h à 1 bar (mesure simultanée)

Poteau incendie n° 84	6.2 bar pression statique

168 m3/h à 1 bar (mesure simultanée)

Donc les débits des poteaux sont suffisants par rapport au besoin en eau d’extinction incendie.

NON CONCERNE